# 第一章  编制说明

## 第一节  编制依据

- 深圳市××××有限公司设计的《碧海红树园3、4号楼》工程（包括结施、建筑、给排水、电气、通风空调四个专业）。

- 现行国家建筑施工规范、标准；

- 广东省深圳市建筑技术、质量、安全方面的有关规范和要求；

- 本工程的特点、施工现场环境、自然条件等；

- 本工程施工用的验收及规范：

《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-86）

《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46-88）

《建筑施工安全检查评分标准》（JGJ59-99）

- 我公司ISO9002质量保证体系的有关程序文件；

- 我公司历年积累的有关建筑施工的经验资料；

## 第二节  适用范围和说明

本工程施工用电设计适用于××××3、4号楼工程施工现场，主要用于主楼及生活用电。

# 第二章  工程概况

（一）建设概况

工程名称：××××3、4号楼工程

建设单位：深圳××××有限公司

建设地点：车公庙×××园Ⅶ小区

设计单位：深圳市××××有限公司

（二）工程概况

××××工程位于深圳市福田区，北临滨海大道，西临福荣路，南与下沙新市镇邻界，东为多层住宅区及幼儿园，本项目由8栋33层塔式住宅组成，地下一层用于停车车库及设备用房，并按规定做平战结合的人防地下室，一层用于停车、绿化、肉菜市场，住宅门厅等公用设施。

该工程占地面积38185m2，总建筑面积205700 m2，地上33层，地下1层，三、四号楼建筑面积约27000 m2。1层层高4.6m，2层6.2m，3-7层2.8m，8-30层2.9m，31层3.1m，32层3.0m，33层3.1m。1层标高-0.90m。屋顶标高102.80m。

# 第三章  施工用电设计

## 第一节  施工用电平面布置设计

一、用电平面说明

A、现场勘探：

现场施工用水从现场东侧甲方提供的水源处接出，施工用电从现场东侧甲方提供的电源处接出，根据计算采用相应变压器。配电方式由配电房引出三相五线至施工现场设一总配电箱，采用导线BX-3×70+2×35，BX-3×95+2×50，并在总配电箱处作重复接地。在配电房侧设发电机房，机房内设备用柴油发电机，柴油发电机功率为250KV，现场位于居民区，所以发电机房作隔音处理，发电机房引线至配电房与变压器的引线作双切换送电（柴油发电机作停电时用）。

B：分电源：

本工程施工用电平面分为：

（1）施工用电：

- 地面施工用电线路

- 垂直运输施工用电线路

- 楼面施工用电线路

- 施工用电备用线路

- 楼面照明用电

（2）生活用电：

- 宿舍区照明用电

- 办公区照明用电

分电源采用三相五线制，每台变压器分四个支路进行供电，中性点在配电房能够重复接地，接地电阻小于4欧姆，每台用电设备及移动式配电箱均设漏电开关Im=30mA，动作时间0.1S；线路敷设采用架空与穿钢管埋地相结合的方式。

以上施工用电、生活用电具体用电线路见《××××用电平面布置图》。

## 第二节  施工用电功率 用电配线选择

一、主要施工用电机械

| 工 种 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 | 单机功率KW | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂直运 输机械 | 塔吊 | QZ120 | 台 | 1 | 50 | 臂长50米 |
|  | 电梯 | SC100 | 台 | 2 | 38 | 双笼 |
| 砼施工 机械 | 搅拌机 | 750L | 台 | 1 | 7.5 |  |
|  | 砼输送泵 | HBT-60 | 台 | 1 | 60 |  |
|  | 平板振动器 | 0.4×0.6M3 | 台 | 4 | 1.5 |  |
|  | 振动棒 | Φ50 | 根 | 20 | 1.1 |  |
|  | 振动棒 | Φ25 | 根 | 10 | 0.9 |  |
| 钢筋施 工机械 | 钢筋调直机 |  | 台 | 1 | 8 |  |
|  | 钢筋弯曲机 |  | 台 | 2 | 3 |  |
|  | 钢筋切割机 |  | 台 | 2 | 3 |  |
|  | 闪光对焊 |  | 台 | 1 | 100 |  |
|  | 电弧焊机 |  | 台 | 4 | 18.5 |  |
|  | 套筒螺纹连接 |  | 套 | 4 | 5 |  |
| 模板施 工机械 | 木工压刨机 | MB206F | 台 | 1 | 7.5 | 双面 |
|  | 手电钻 |  | 台 | 5 | 3 |  |
|  | 圆盘锯 |  | 台 | 4 | 3 |  |
| 其 它 | 高压水泵 |  | 台 | 2 | 6 |  |
|  | 潜水泵 |  | 台 | 3 | 10 |  |
|  | 砂轮机 |  | 台 | 2 | 8 |  |

二、施工机械设备汇总及用电量计算

1、机械设备汇总见附表

2、施工机械设备用电量计算：

工地设备用电容量为567KVA。

其中：电动机合计功率∑P1＝343KW

电焊机合计功率:∑S2＝194KVA

室内照明合计功率:∑S3＝10KVA

室外照明合计功率:∑S4＝20KVA

安全系数K=1.05

电动机的平均功率:COSψ=0.7

电动机系数值K1=0.5

电焊机系数值K2=0.6

室内照明系数值K3=0.8

室外照明系数值K4=1.0

动力设备同时使用系数值K5=0.8

总用电量P＝K×(K1·∑P1/COSω+ K2∑S2+ K3∑S3+ K4∑S4)=408.87KVA,工地采用一台SL-500/10变压器供电，能满足施工用电要求。

三、施工用电配线选择

本配电线路采用架空明敷设，变压器至总配箱套管暗埋采用BX-3×240+2×185，由每个总配电箱分出左右二个支路，一路施工用电线路，另一路为大型机械设备专用线路，5米杆主干线采用架空设置。

I总=P总3U⋅COSΦ=277.80×1033×380×0.75=562.78A

总配电箱进线电线查表选用BX-3×240+2×185铜芯橡皮绝缘导线。

为了安全起见选用BX型铜芯橡皮导线，按8路计算，现选择用电最大的一条砼输送泵专用主线路，按导线的允许电流选择计算：

I线=140÷2×1033U⋅COSΦ=70×1033×380×0.75=141.80A

查表选用70mm2的BX型铜芯橡皮绝缘导线，该线持续允许的电流为285A＞141.80A，可满足要求。

依此法同样可求出各专用线路的导线截面。

## 第三节  施工用电现场使用说明

1、各配电箱应配锁，做到防雨、防尘、防潮，移动式配电箱下底与地面垂直距离为1.5M>h0.6M，固定式配电箱下底与地面距离为1.5M>h1.3M。

2、井架、搅拌机、水泵及木工和钢筋制作场、楼层室外等处的电箱为固定式，其余为移动式。

3、楼层室外配电箱由地面配电箱引线穿钢管置于室外，引线入楼层内为移动式配电箱，室内移动式配电箱以小型电动机具使用为准。

4、防雷接地、重复接地、工作接地均按规范制作和埋设。

5、电气防火，根据施工现场需要，配置干粉灭火器30台。

6、所有使用配电箱应注明箱号、管理人，配电箱使用要专人专责。

7、做好雨季施工安全用电的保证措施。

8、落实预防漏电的措施。

# 第四章  施工用电管理措施

1、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度，并建立相应的技术档案。

2、建立技术交底制度。向专业、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项，并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续，注明交底日期。

3、建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始，定期对临时用电工程进行检测，主要内容是：接地电阻值，漏电保护器动作参数等，以监视临时用电工程是否安全可靠，并做好检测记录。

4、建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作，及时发现和消除隐患，并建立维修工作记录，记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

5、建立工程拆除制度。建筑工程竣工后，临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥，并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

6、建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业要按照JGJ59-99《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。

7、建立安全用电责任制，对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人，并辅以必要的奖惩。

8、建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训，凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书，严禁无证上岗。

# 第五章  施工用电安全技术措施

## 第一节  施工用电安全技术措施

一、施工用电的搭设要求

（一）外电防护要求，在建工程不得在外高压线路下方施工，且不得在其下方搭作业栅，建生活设施以及堆放杂物。在建工程（含脚手架）的外侧边缘与外电架空线路的边缘之间的距离必须满足：1KV以下≥4m，1KV—10KV以上≥6m；施工现场的机动车道与外电架空交叉时，其最低点与路面的垂直距离应满足：1KV以下≥6m，1KV—10KV以上≥7m。现场开挖沟槽之边缘与埋地处电缆沟边缘之距离应≥0.5m。

上述要求不能满足时，必须采取防防措施，增设屏障、遮栏、围栏或保护网，并挂警告牌。

（二）干线架设：

1、施工现场用电必须采用TN-S系统，即三相五线制五根导线分为五种颜色，其中相线分为A相为黄色，B相为绿色，C相为红色，工作零线（N）为黑色，专用保护零线（PE线）为黄/绿双色线。

2、临时电系统采用TN-S系统时，保护零线（PE）应自工作地线引出，如三相四线转换成三相五线制TN-S系统时，保护零线应以总箱漏电开关工作零线前端单独引出，此根导线引出作护零线时，禁止作工作零线用，PE主干线的截面采用不得小于工作零线的截面，其线材只准采用铜线，不准采用铝线。

3、每组线路的重复接地不得少于三处（总电箱、中间配电箱和末端配电箱）重复接地线最好与新建筑物的避雷带连接，接头采用螺丝固定。

4、所有电气设备的金属外壳必须与PE线连接，其连接的PE线不得小于2.5mm2的绝缘多胶铜线，PE线重复接地电阻≤4Ω。

5、架空线路必须设在专用电杆上用绝缘（瓷瓶）固定每条支线，严禁使用金属裸线作绑成，禁止把电线随便架设在外脚手架、井架、树木等。

6、施工用电干线采用架空敷设或埋地敷设，严禁沿地面明设，导线与地面最小垂直距离4m与建筑物凸出部分最小水平距离应不小于1m。

7、三相五线制的架空线路相序排列是：L1、N、L2、L3、PE（面向负荷从左到右计），线间距不小于0.3m。

8、办公室、工棚的照明线路一律套PVC管，照明总电箱由工地办公室控制，以防止工人乱拉乱接。

（三）配电箱和开关箱的装设要求：

施工现场按施工要求布线完后，接入用电设备，接入用电设备之前所有线路必须经过配电箱，实行开关控制，熔断保护，漏电保护等，配电箱一般情况分三级，即：总配电箱→分配电箱→开关箱。配电箱必须满足以下要求：

1、配电箱、开关箱的箱体材料，一般选用铁板，箱体里板应选取用绝缘板，而不准选用木质材料作绝缘之用。

2、配电箱、开关箱，按工作位置安装端正、牢固，不得倒置、歪斜、松动乃至摇晃。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于1.3m,小于1.5m。移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。

3、进入开关箱的电源线，严禁用插销连接。

4、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

5、施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸一漏电”一个箱制，严禁用同一个开关器直接控制二台及二台以上用电设备（含插座）。

6、开关箱中必须设漏电保护器，其额定漏电动作电流应小于30mA，漏电动作时间应小于0.1s。在任何情况下，不能通过保护零线、漏电开关的试验按扭不准作为开关分合手柄使用。

7、所有配电箱门应配锁，不得在配电箱和开关箱内拉接或插接其它临时设备，开关箱内严禁放置杂物。

8、配电箱、开关箱的PE线应采用铜接线端子连接，PE线应跟踪到每一台设备的金属外壳上。

9、各配电箱的电源进出线布置：电源先进闸刀开关，后进漏电开关断路器。断路器出线端接负载。

10、熔丝选用应与闸刀开关及用电设备相适宜，安装应与闸刀开关底座槽面紧密接触，禁止用其它金属代替熔丝。

二、使用配电箱的安全技术要求

为保障配电箱、开关箱安全运行，其使用和安全措施如下：

1、标志：

为加强对配电箱和开关箱的管理，防止误操作，所有分配电箱、开关箱应在箱门处标注其编号、名称、用途和分路情况。

开关箱要专箱专用，改变用途要经电气负责人同意。

2、合理工作顺序：

停电时，操作顺序是先关开关箱，再关分配电箱，最后关总配电箱。送电时，操作顺序是先开总配电箱，再开分配电箱，最后开开关箱。

3、操作人员：

使用配电箱、开关箱操作者应接受必要的岗前安全技术培训，熟悉所用设备的电气性能，熟练掌握有关开关的正确操作方法。作业前，应检查有关配电箱、开关箱、用电设备、电气线路和保护设施完好后方可进行操作，发现问题及时处理，如发现保护零线断线或接头松动、脱落，应及时重新牢固连接才可操作。

作业电工必须持有效的电工操作证方可上岗工作。

4、维修：

检查、维修期限一般一个月为宜，更换熔断器的熔丝，必须用原规格的熔丝，严禁用铜丝、铁丝代替。认真检查各配电箱、临时线路、机械设备等，发现问题及时处理。

5、环境：

配电箱的工作环境应经常保持设置时的要求，不得在其周围堆放任何杂物，保持必要的操作空间和通道。

6、停电：

停电作业时，要与电源负责人联系维修机器停电，要悬挂警示牌，卸下保险丝，锁上开关箱。

三、电气防火措施

（一）电气防火技术措施：

1、合理配置、整定、更换各种保护电器，对电路和设备的过载、短路故障进行可靠保护。

2、在电气装置和线路周围不准堆放易燃、易爆和强腐蚀介质，不使用火源。

3、在电气装置相对集中的场所，如变电所、配电室、发电机室等配置绝缘灭火器，并禁止烟火。

4、加强电气设备相间和相一地间绝缘，防止闪烁。

5、合理设置防雷装置。

（二）电气防火组织措施：

1、建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度。

2、建立电气防火责任制，加强电气防火重点场所烟火管制并设置禁止烟火标志。

3、建立电气防火教育制度，经常进行电气防火知识教育和宣传，提高各类用电人员电气防火自觉性。

4、建立电气防火检查制度，发现问题及时解决处理。

5、强化电气防火领导体制，建立电气防火队伍。

上述电气防火组织措施可以一般防火组织措施一并考虑。

## 第二节  施工用电防火措施

针对电气防火措施，施工组织设计要制定出有效的预防措施。

1、施工组织设计时经根据设备用电量正确选择截面，从理论上杜绝线路超负荷使用，保护装置要认真选择，当线路上出现长期过负荷时，能在规定时间内动作保护线路。

2、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求，当配电线路采用熔断器做短路保护时，熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍，或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程，避免作业不当造成火灾。

3、电气操作人员要认真执行规范，线头连接要有过渡端子，多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装，以防加大电阻引起火灾。

4、配电室的耐火等级要大于三级，室内配置砂箱和绝缘灭火器。严格执行变压器的运行检修制度。

现场中的电动机严禁超载使用及“带病”作业，电机周围无易燃物，发现问题及时解决，保证设备正常运转。

5、施工现场内严禁使用电炉子。使用碘钨灯时，灯与易燃物间距要大于30CM，室内不准使用功率超过60W的灯炮，严禁使用床头灯。

6、使用焊机要执行用火证制度，并有人监护，施焊周围不能存在易燃物体，并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。

7、施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地，以免雷电及静电火花引起火灾。

8、存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备，导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。

9、配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体，并派专人负责定期清扫。

10、设有消防设施的施工现场，消防泵的电源要由总箱引出专用回路供电，而且此回路不得设置漏电保护器，当电源发生接地故障时可以设单相接地报警装置。

11、施工现场应建立防火检查制度，强化电气防火领导体制，建立电气防火队伍，防火领导小组见下：

防火领导小组

组 长

| 副组长 |  | 副组长 |
| --- | --- | --- |

| 组员 |  | 组员 |  | 组员 |  | 组员 |  | 组员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12、施工现场一旦发生电气火灾时，扑灭电气火灾应注意以下事项：

（1）迅速切断电源，以免事态扩大。切断电源时应戴绝缘手套，使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远时，火线和零线应分开错位剪断，以免在钳口处造成短路，并防止电源线掉在地上造成短路使人触电。

（2）当电源线因其它原因不能及时切断时，一方面派人去供电端拉闸，另一方面灭火时，人体的各部位与带电体应保持一定距离，必须穿戴绝缘用品。

（3）扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火剂、二氧化碳灭火器、1211灭火器或干燥砂子，严禁使用导电灭火剂进行扑救。

13、按照《施工现场临时用电安全技术规范》设置有关警告牌，危险地段增设夜间指示灯。

目   录

第一章  编制说明	1

第一节  编制依据	1

第二节  适用范围和说明	1

第二章  工程概况	2

第三章  施工用电设计	2

第一节  施工用电平面布置设计	2

第二节  施工用电功率 用电配线选择	4

第三节  施工用电现场使用说明	6

第四章  施工用电管理措施	7

第五章  施工用电安全技术措施	8

第一节  施工用电安全技术措施	8

第二节  施工用电防火措施	12